BM 11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….., ngày … tháng … năm ………

BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT TO POINT

CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG/THIẾT BỊ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI ………………….

Hôm nay, ngày … tháng … năm ………, đại diện các bên gồm có:

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Đại diện Chủ đầu tư nguồn ĐMTMN: ………………………………

1. Ông: …………………………………… Chức vụ:……...........…………

2. Ông: …………………………………… Chức vụ:……...........…………

2. Đại diện Đơn vị thi công: ………………………………

1. Ông: …………………………………… Chức vụ:……...........…………

2. Ông: …………………………………… Chức vụ:……...........…………

II. NỘI DUNG:

Các bên cùng nhau phối hợp kiểm tra nghiệm thu hệ thống thiết bị/giám sát, điều khiển (GSĐK) nguồn ĐMTMN cụ thể như sau:

1. Nguồn điện mặt trời mái nhà

- Ví trí lắp đặt: ……………………………

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại: ……… kWp/tấm, số lượng: ………tấm, của nhà sản xuất……………. Tổng công suất tấm quang điện:……….. kWp.

+ Bộ nghịch lưu - Inverter loại: ……… kW/bộ, số lượng: ……… bộ, của nhà sản xuất………… Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:……….. kW.

+ Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh, của nhà sản xuất……………………

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU

| TT | Chức năng | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu |  |  |  |
|  | Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN |  |  |  |
|  | Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực Cà Mau) |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu công suất của nguồn ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống giám sát điều khiển GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu công suất phát đầu cực của từng Inverter, tổng công suất phát đầu cực của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau với chu kỳ cập nhật tối thiểu 5 phút một lần |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu sản lượng điện năng phát hằng ngày của từng Inverter, tổng sản lượng điện năng đầu cực phát hằng ngày của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau với chu kỳ cập nhật mỗi ngày một lần |  |  |  |
|  | Nhận lện (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau) và thực thi đúng lệnh điều khiển công suất nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia |  |  |  |
| 2 | Chức năng điều khiển |  |  |  |
|  | Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau, nguồn ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia đúng với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực Cà Mau. |  |  |  |
|  | Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau: nguồn ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau trước đó. |  |  |  |
| 3 | Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành |  |  |  |
|  | Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ nguồn ĐMTMN. |  |  |  |
|  | Lưu trữ công suất, điện năng nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày. |  |  |  |
|  | Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau: dữ liệu vận hành lịch sử của nguồn ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu |  |  |  |
| 4 | Chức năng bảo mật |  |  |  |
|  | Mã hóa kênh truyền kết nối giữa nguồn ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực Cà Mau (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec). |  |  |  |

Kèm theo phụ lục kết quả kiểm tra nghiệm thu Point To Point (sử dụng giao thức ………..).

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ …………………………… | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT TO POINT

(Sử dụng giao thức IEC 60870-5-104)

1. Kiểm tra bằng giao thức truyền tin IEC 60870-5-104:

 Đạt	yêu cầu		 Không đạt yêu cầu

2. Kiểm tra tín hiệu

i) Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức IEC 60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T13 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T13 | 2 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T13 | 3 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T45 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T50 | 12 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T50 | 13 |  |  |

ii) Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC 60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T13 | 4 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T13 | 5 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T13 | 6 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T13 | 7 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T13 | 8 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T13 | 9 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T13 | 10 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T13 | 11 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T13 | 12 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T13 | 13 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T13 | 14 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T13 | 15 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T13 | 16 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T13 | 13+i |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T13 | 14+i |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T45 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T50 | 14 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo kvar | T50 | 15 |  |  |

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ …………………………… | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT TO POINT

(Sử dụng giao thức Modbus TPC)

1. Kiểm tra bằng giao thức truyền tin Modbus TPC:

 Đạt	yêu cầu		 Không đạt yêu cầu

2. Kiểm tra tín hiệu

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức Modbus TPC |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T04 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T04 | 3 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T04 | 5 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T05 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T06 | 13 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T06 | 15 |  |  |

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức Modbus TPC |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T04 | 7 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T04 | 9 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T04 | 11 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T04 | 13 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T04 | 15 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T04 | 17 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T04 | 19 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T04 | 21 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T04 | 23 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T04 | 25 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T04 | 27 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T04 | 29 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T04 | 31 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T04 | 25+4(i-1) |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T04 | 27+4(i-1) |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T05 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T06 | 17 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo kvar | T06 | 19 |  |  |

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ …………………………… | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |
| --- | --- |