| CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU ĐIỆN LỰC ……….. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | …………., ngày … tháng … năm 20… |

BM 12

BIÊN BẢN

Về việc kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối đối với

nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;

Căn cứ thoả thuận đấu nối, hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống đo đếm nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ giữa Điện lực …… và …………. (chủ đầu tư).

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại hiện trường …….. chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Đại diện Điện lực …………….

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

2. Đại diện Chủ đầu tư: ………………….

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

Ông: ………………		Chức vụ: ……………………..

II. NỘI DUNG

Các bên cùng nhau phối hợp kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà, cụ thể như sau:

1. Thông tin sử dụng điện

- Tên khách hàng: …………………….

- Địa chỉ: …………………….

- Số điện thoại liên hệ: ……………………

- Mã số khách hàng sử sụng điện: ……………………

2. Thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà

- Hoạt động sinh hoạt/sản xuất/kinh doanh/cơ quan tại địa điểm phát triển ĐMTMN: …………………….

- Hình thức đấu nối:

Có đấu nối lưới điện quốc gia

- Không đấu nối lưới điện quốc gia

- Ví trí lắp đặt: Trên mái nhà ………………...

- Thông tin tấm quang điện:

+ Nhà sản xuất: ………….

+ Số lượng: …… tấm.

+ Công suất tấm pin: …… Wp/tấm.

+ Tổng công suất các tấm quang điện: …… kWp.

- Thông tin bộ nghịch lưu (Inverter):

+ Nhà sản xuất: ……

+ Số lượng: …… bộ (Số thiết bị: …………).

+ Công suất bộ Inverter: …… kW/bộ.

+ Tổng công suất các bộ Inverter: …… kWp.

- Hệ thống thiết bị chống phát ngược điện lên lưới điện: …….

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….

3. Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối

3.1. Tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của các thiết bị

| Loại | Loại hồ sơ | Kiểm tra (có/không) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tấm pin | CO |  |  |
|  | CQ |  |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật |  |  |
|  | Packing list |  |  |
| Inverter | CO |  |  |
|  | CQ |  |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật |  |  |
|  | Packing list |  |  |

3.2. Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

- Biên bản thử nghiệm hệ thống ĐMTMN ….. pha hòa lưới trước khi vận hành do …………… thực hiện ngày …………. (kết luận đạt yêu cầu).

- Bản vẽ thiết kế thi công công trình ĐMTMN.

- Báo cáo kiểm định kết cấu công trình xây dựng do ………. thực hiện.

- Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Cà Mau phối hợp chủ đầu tư thực hiện.

- Các tài liệu khác có liên quan ………………….

4. Kiểm tra các điều kiện đóng điện điểm đấu nối

| TT | Hạng mục kiểm tra | Nội dung theo yêu cầu kỹ thuật của Thông tư số 05/2025/TT-BCT | Kết quả kiểm tra (đáp ứng / không đáp ứng) | Thông số ghi nhận thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà | Công suất đấu nối ≤ công suất thông báo hoặc phù hợp với thỏa thuận, chứng nhận đăng ký phát triển của Sở Công Thương. |  | ……… kWp ……… kW |
| 2 | Điểm đấu nối | Điểm đấu nối phù hợp với địa điểm thông báo, thỏa thuận hoặc chứng nhận đăng ký phát triển của Sở Công Thương. |  | Trụ ….. trạm ………… |
| 3 | Tần số | Có khả năng duy trì vận hành phát điện trong thời gian tối thiểu tương ứng với các dải tần số vận hành theo quy định như sau: - Từ 47,5 Hz đến 48,0 Hz: duy trì phát điện tối thiểu 10 phút. - Từ 48 Hz đến 49 Hz: duy trì phát điện tối thiểu 30 phút. - Từ 49 Hz đến 51 Hz: duy trì phát điện liên tục. - Từ 51 Hz đến 51,5 Hz: duy trì phát điện tối thiểu 30 phút. |  | ….. Hz |
| 4 | Điện áp | Độ lệch điện áp vận hành cho phép trên lưới điện phân phối trong chế độ vận hành bình thường từ -5% đến 10% so với điện áp danh định. |  | Pha A: ……. .V Pha B: …… . V Pha C: ………V |
| 5 | Hệ số công suất | Phải đảm bảo chế độ điều khiển công suất phản kháng được kích hoạt theo chế độ điều khiển theo hệ số công suất với giá trị hệ số công suất (cosphi) được cài đặt theo yêu cầu của Cấp điều độ có quyền điều khiển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Cấp điều độ có quyền điều khiển (≥ 0,98). |  | Pha A:………. Pha B:……….. Pha C:……….. Trung bình:……... |
| 6 | Cân bằng pha (chỉ áp dụng đối với hệ thống đấu nối 3 pha) | ≤ 5% |  | Pha A:…….. A Pha B: ……. A Pha C:…….. A |
| 7 | Xâm nhập của dòng điện một chiều | Hệ thống điện mặt trời không được gây ra sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối vượt quá giá trị 0,5% dòng định mức tại điểm đấu nối. |  |  |
| 8 | Sóng hài điện áp | - Tổng biến dạng sóng hài ≤ 5% - Biến dạng riêng lẻ ≤ 3% |  | Pha A: ……..% Pha B:………% Pha C: ………% |
| 9 | Sóng hài dòng điện | - Tổng biến dạng sóng hài ≤ 5% - Biến dạng riêng lẻ ≤ 4% |  | Pha A: ……..% Pha B:………% Pha C:………% |
| 10 | Nhấp nháy điện áp | Trong điều kiện vận hành bình thường mức nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không vượt quá giới hạn Plt95%= 0,8; Pst95% = 1 |  | Plt95%= ………. Pst95% = ……… |
| 11 | Nối đất |  |  |  |
| 12 | Bảo vệ và đóng cắt | Hệ thống điện mặt trời phải trang bị thiết bị bảo vệ đảm bảo các yêu cầu sau: - Tự ngắt kết nối với lưới điện phân phối khi xảy ra sự cố nội bộ hệ thống điện mặt trời. - Tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối và không phát điện lên lưới khi lưới điện phân phối đang mất điện. |  |  |
| 13 | Hệ thống thiết bị chống phát ngược điện | Không phát ngược công suất vào lưới điện khi công suất phát từ hệ thống ĐMTMN lớn hơn công suất phụ tải tiêu thụ |  |  |
| 14 | Bảo vệ chống sét lan truyền |  |  |  |

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và  không bán  có bán sản lượng điện dư của [Tên tổ chức/cá nhân] đảm bảo các điều kiện đóng điện điểm đấu nối vào lưới điện để đưa vào vận hành.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành nguồn điện mặt trời mái nhà để đảm bảo vận hành an toàn và thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ theo quy định.

Biên bản này được thông qua các bên, nhất trí ký tên và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

| ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ | ĐD. ĐIỆN LỰC ………… …………………………. …………………………. …………………………. …………………………. |
| --- | --- |